## ф.3.1
Приложение 2
Форма 3.1.
Предложения
по технологическому расходу электроэнергии (мощности)
потерям в электрических сетях
ФГУП "Энергетик"
на 2014 год. (в целом по предприятию)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | 2012 год |  | План 2013 г. | План 2014г. | План 2015г.
|  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Отпуск в сеть | млн.кВт.ч. | 149.129 | 157 | 149.047 | 160.962 | 160.874
|  | МВт | 22.055 | 22.055 | 22.043 | 23.787 | 23.774
2 | Потери в электрической | млн.кВт.ч. | 12.542 | 18.9 | 12.46 | 13.376 | 13.288
| сети | МВт | 1.855 | 1.855 | 1.843 | 1.977 | 1.964
3 | Относительные потери | % | 8.4108 | 12.04 | 8.3609 | 8.3113 | 8.2611
4 | Отпуск из сети (полезный | млн.кВт.ч. | 136.587 | 138.1 | 136.587 | 147.586 | 147.586
| отпуск) |  | 20.227 | 20.2 | 20.2 | 21.81 | 21.81
5 | Заявленная мощность | МВт
| потребителей услуг по |  | 22.055 | 22.055 | 22.043 | 23.787 | 23.774
передаче электроэнергии
6 | Присоединенная | МВА (МВт)
| (установленная) мощность |  | 26 | 26 | 27 | 27 | 27
потребителей услуг по
передаче электроэнергии
Директор Н.В. Данилов

## ф.3.1.1
Приложение 2
Форма 3.1.
Предложения
по технологическому расходу электроэнергии (мощности)
потерям в электрических сетях
ФГУП "Энергетик"
на 2014 год. (в части передачи)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | 2012 год |  | План | План | План
|  |  | план | факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
1 | Отпуск в сеть | млн.кВт.ч. | 135.386 | 139.3 | 135.312 | 147.235 | 147.155
|  | МВт | 19.901 | 19.901 | 19.904 | 21.649 | 21.637
2 | Потери в электрической | млн.кВт.ч. | 11.386 | 11.7 | 11.312 | 12.235 | 12.155
| сети | МВт | 1.674 | 1.674 | 1.664 | 1.799 | 1.787
3 | Относительные потери | % | 8.4116 | 8.3991 | 8.3601 | 8.3099 | 8.259
4 | Отпуск из сети (полезный | млн.кВт.ч. | 124 | 127.6 | 124 | 135 | 135
| отпуск) |  | 18.227 | 18.227 | 18.24 | 19.85 | 19.85
5 | Заявленная мощность | МВт
| потребителей услуг по |  | 19.901 | 19.901 | 19.904 | 21.649 | 21.637
передаче электроэнергии
6 | Присоединенная | МВА (МВт)
| (установленная) мощность |  | 21 | 21 | 22 | 22 | 22
потребителей услуг по
передаче электроэнергии
Директор Н.В. Данилов

## ф.3
Приложение 2
Форма 3.1.
Предложения
по технологическому расходу электроэнергии (мощности)
потерям в электрических сетях
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии
на 2014 год. (в целом по предприятию)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | План | Факт | План | План на 2014 год с разбивкой по месяцам
|  |  | 2012 г. | 2012 г. | 2013 г. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Поступление в сеть | млн.кВт.ч. | 149.129 | 157 | 149.047 | 14.8064 | 14.7693 | 13.6798 | 13.1607 | 13.1312 | 12.7179 | 12.2456 | 12.0962 | 11.7526 | 13.1519 | 14.4694 | 14.9809 | 160.9619
2. | Потери в электрической | млн.кВт.ч. | 12.542 | 18.9 | 12.46 | 1.2304 | 1.2273 | 1.1368 | 1.0937 | 1.0912 | 1.0569 | 1.0176 | 1.0052 | 0.97664 | 1.0929 | 1.2024 | 1.2449 | 13.3759
сети,относимые на:
2.2. | собственное потребление | млн.кВт.ч. | 1.156 | 7.2 | 1.148 | 0.14284 | 0.13069 | 0.11265 | 0.11483 | 0.07613 | 0.059907 | 0.03879 | 0.053563 | 0.07033 | 0.077852 | 0.12389 | 0.13921 | 1.1407
2.1. | передачу сторонним потреб. | млн.кВт.ч. | 11.386 | 11.7 | 11.312 | 1.0876 | 1.0966 | 1.0241 | 0.97882 | 1.0151 | 0.99695 | 0.97882 | 0.95163 | 0.90631 | 1.0151 | 1.0785 | 1.1057 | 12.2352
3. | Относительные потери | % | 8.4102 | 12.0382 | 8.3598 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31
4. | Отпуск из сети (полезный | млн.кВт.ч. | 136.587 | 138.1 | 136.587 | 13.576 | 13.542 | 12.543 | 12.067 | 12.04 | 11.661 | 11.228 | 11.091 | 10.776 | 12.059 | 13.267 | 13.736 | 147.586
отпуск) в т.ч.для
4.1. | собственного потребления | млн.кВт.ч. | 12.587 | 10.5 | 12.587 | 1.576 | 1.442 | 1.243 | 1.267 | 0.84 | 0.661 | 0.428 | 0.591 | 0.776 | 0.859 | 1.367 | 1.536 | 12.586
4.2. | передачи сторонним потреб. | млн.кВт.ч. | 124 | 127.6 | 124 | 12 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10 | 11.2 | 11.9 | 12.2 | 135
Мощность
5. | Поступление в сеть | МВт | 22.055 | 22.055 | 22.043 | 25.4117 | 28.4438 | 23.8674 | 23.5797 | 22.8059 | 22.7702 | 21.2864 | 21.1556 | 21.0373 | 23.024 | 25.944 | 26.1139 | 23.787
6. | Потери в электрической | МВт | 1.855 | 1.855 | 1.843 | 2.1117 | 2.3637 | 1.9834 | 1.9595 | 1.8952 | 1.8922 | 1.7689 | 1.758 | 1.7482 | 1.9133 | 2.1559 | 2.1701 | 1.9769
сети,в т.ч.относимые на:
6.1. | собственное потребление | МВт | 0.184 | 0.184 | 0.179 | 0.26283 | 0.26283 | 0.20845 | 0.20845 | 0.13595 | 0.10876 | 0.072505 | 0.10876 | 0.12688 | 0.15407 | 0.22658 | 0.25377 | 0.17764
6.2. | передачу сторонним потреб. | МВт | 1.671 | 1.671 | 1.664 | 1.8489 | 2.1008 | 1.7749 | 1.751 | 1.7592 | 1.7834 | 1.6964 | 1.6493 | 1.6213 | 1.7592 | 1.9294 | 1.9163 | 1.7993
7. | Относительные потери | % | 8.4108 | 8.4108 | 8.3609 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.311
8. | Отпуск из сети (полезный | МВт | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 23.3 | 26.0801 | 21.8841 | 21.6202 | 20.9107 | 20.878 | 19.5175 | 19.3976 | 19.2891 | 21.1107 | 23.788 | 23.9438 | 21.8129
отпуск) в т.ч.для
8.1. | собственное потребление | МВт | 2 | 2 | 1.96 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 1.96
8.2. | передача сторонним потреб. | МВт | 18.2 | 18.2 | 18.24 | 20.4 | 23.1801 | 19.5841 | 19.3202 | 19.4107 | 19.678 | 18.7175 | 18.1976 | 17.8891 | 19.4107 | 21.288 | 21.1438 | 19.8529
9. | Заявленная мощность | МВт | 20.581 | 20.581 | 20.536 | 20.1928 | 24.6728 | 21.6185 | 23.5797 | 22.8059 | 22.7702 | 21.2864 | 21.1556 | 21.0373 | 23.024 | 25.944 | 26.1139 | 23.7866
9.1. | собственное потребление | МВт | 2.184 | 2.184 | 2.139 | 3.1628 | 3.1628 | 2.5085 | 2.5085 | 1.6359 | 1.3088 | 0.87251 | 1.3088 | 1.5269 | 1.8541 | 2.7266 | 3.0538 | 2.1376
9.2. | сторонних потребителей | МВт | 18.397 | 18.397 | 18.397 | 17.03 | 21.51 | 19.11 | 21.0712 | 21.17 | 21.4614 | 20.4139 | 19.8468 | 19.5104 | 21.17 | 23.2174 | 23.0601 | 21.649
10. | Присоединенная мощность | МВт | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28
10.1 | собственное потребление | МВт | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28
10.2 | сторонних потребителей | МВт | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Директор Н.В. Данилов

## Т.1.4.
таблица 1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН,СН1,СН11и НН (в целом по предприятию)
№ п/п | Показатели | План 2012 г. |  |  |  | Факт 2012 г. |  |  |  | Базовый период 2013 г. |  |  |  | Период регулирования 2014 г. |  |  |  | Период регулирования 2015 г.
|  | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22
1. | Поступление эл.энергии. Всего | 149.1288 |  |  | 77.29 | 157 |  |  | 78.71 | 149.047 |  |  | 77.212 | 160.962 |  |  | 78.874 | 160.874 |  |  | 78.796
1.1. | из смежной сети.всего
в т.ч. из сети
| ВН |  | 1.2044 |  |  |  | 1.49 |  |  |  | 1.207 |  |  |  | 2.19 |  |  |  | 2.19
СН1
| СН2 |  |  | 147.9244 |  |  |  | 155.51 |  |  |  | 147.84 |  |  |  | 158.772 |  |  |  | 158.684
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков(в т.ч.с
оптового рынка)
1.4. | от других организаций | 149.1288 | 1.2044 | 70.6344 | 77.29 | 157 | 1.49 | 76.8 | 78.71 | 149.047 |  |  | 77.212 | 160.962 | 2.19 | 79.898 | 78.874 | 160.874 | 2.19 | 79.888 | 78.796
(сальдо-переток)
2. | Потери электроэнергии в сети | 12.5418 | 1.2044 | 9.1164 | 2.221 | 18.9 | 1.3 | 8.6 | 9 | 12.46 | 1.207 | 9.11 | 2.143 | 13.376 | 1.3 | 9.78 | 2.296 | 13.288 | 1.3 | 9.77 | 2.218
| то же в % | 8.41 | 0.80762 | 6.1629 | 1.44 | 12.0382 | 0.82803 | 5.4777 | 5.7325 | 8.3598 | 0.80981 | 6.1621 | 1.39 | 8.31 | 0.80764 | 6.1598 | 1.3426 | 8.2599 | 0.80809 | 6.1569 | 1.2949
3. | расход электроэнергии на | 12.587 |  | 6.168 | 6.419 | 10.5 |  | 4.3 | 6.2 | 12.587 |  | 6.168 | 6.419 | 12.586 |  | 6.168 | 6.418 | 12.586 |  | 6.168 | 6.418
производственные и хоз.нужды
4. | Полезный отпуск из сети | 124 |  | 55.35 | 68.65 | 127.6 | 0.19 | 63.9 | 63.51 | 124 |  | 55.35 | 68.65 | 135 | 0.89 | 63.95 | 70.16 | 135 | 0.89 | 63.95 | 70.16
[5 empty] | Директор | [13 empty] | .В. Данилов

## Т.1.4.1
таблица № 1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН,СН1,СН11и НН (в части передачи)
№п/п | Показатели | План 2012 г. |  |  |  | Факт 2012 г. |  |  |  | Базовый период 2013 г. (План 2013 в тариф) |  |  |  | Период регулирования 2014 г. (План 2014) |  |  |  | Период регулирования 2015 г. (План 2015)
|  | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22
1. | Поступление эл.энергии. Всего | 135.386 |  |  | 70.667 | 139.3 |  |  | 67.31 | 135.312 |  |  | 70.598 | 147.235 |  |  | 72.265 | 147.155 |  |  | 72.185
1.1. | из смежной сети.всего
в т.ч. из сети
| ВН |  | 1.097 |  |  |  | 1.39 |  |  |  | 1.096 |  |  |  | 2.08 |  |  |  | 2.08
СН1
| СН2 |  |  | 134.289 |  |  |  | 137.91 |  |  |  | 134.216 |  |  |  | 145.155 |  |  |  | 145.075
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков(в т.ч.с
оптового рынка)
1.4. | от других организаций | 135.386 | 1.097 | 63.622 | 70.667 | 139.3 | 1.39 | 70.6 | 67.31 | 135.312 | 1.096 | 63.618 | 70.598 | 147.235 | 2.08 | 72.89 | 72.265 | 147.155 | 2.08 | 72.89 | 72.185
(сальдо-переток)
2. | Потери электроэнергии в сети | 11.386 | 1.097 | 8.272 | 2.017 | 11.7 | 1.2 | 6.7 | 3.8 | 11.312 | 1.096 | 8.268 | 1.948 | 12.235 | 1.19 | 8.94 | 2.105 | 12.155 | 1.19 | 8.94 | 2.025
| то же в % | 8.41 | 0.81028 | 6.1598 | 1.44 | 8.3991 | 0.86145 | 4.8098 | 2.7279 | 8.3599 | 0.80998 | 6.1602 | 1.3897 | 8.3098 | 0.80823 | 6.1589 | 1.3427 | 8.26 | 0.80867 | 6.1623 | 1.289
3. | Расход электроэнергии на
производственные и хоз.нужды
4. | Полезный отпуск из сети | 124 |  | 55.35 | 68.65 | 127.6 | 0.19 | 63.9 | 63.51 | 124 |  | 55.35 | 68.65 | 135 | 0.89 | 63.95 | 70.16 | 135 | 0.89 | 63.95 | 70.16
[10 empty] | Директор | [6 empty] | Н.В.Данилов

## Т1.5
таблица № 1.5.
Электрическая мощность потребителей по диапозонам напряжения (в целом по предприятию)
№п/п | Показатели | План 2012 г. |  |  |  | Факт 2012 г. |  |  |  | Базовый период 2013 г. (План 2013 в тариф) |  |  |  | Период регулирования 2014 г. (План 2014) |  |  |  | Период регулирования 2015 г. (План 2015)
|  | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22
1. | Поступление мощности в сеть.Всего | 22.055 |  |  | 11.448 | 22.055 |  |  | 11.448 | 22.043 |  |  | 11.528 | 23.787 |  |  | 11.829 | 23.774 |  |  | 11.817
1.1. | из смежной сети.всего
в т.ч. из сети
| ВН |  | 0.179 |  |  |  | 0.179 |  |  |  | 0.179 |  |  |  | 0.333 |  |  |  | 0.333
СН1
| СН2 |  |  | 21.876 |  |  |  | 21.876 |  |  |  | 21.864 |  |  |  | 23.454 |  |  |  | 23.441
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков(в т.ч.с
оптового рынка)
1.4. | от других организаций | 22.055 | 0.179 | 10.428 | 11.448 | 22.055 | 0.179 | 10.428 | 11.448 | 22.043 | 0.179 | 10.327 | 11.528 | 23.787 | 0.333 | 11.625 | 11.829 | 23.774 | 0.333 | 11.624 | 11.817
(сальдо-переток)
2. | Потери в сети | 1.855 | 0.179 | 1.348 | 0.328 | 1.855 | 0.179 | 1.348 | 0.328 | 1.843 | 0.179 | 1.347 | 0.308 | 1.977 | 0.193 | 1.445 | 0.339 | 1.964 | 0.193 | 1.444 | 0.327
| то же в % | 8.4108 | 0.81161 | 6.162 | 1.44 | 8.4108 | 0.81161 | 6.162 | 1.44 | 8.3609 | 0.81205 | 6.1608 | 1.39 | 8.3113 | 0.81137 | 6.161 | 1.3389 | 8.2611 | 0.81181 | 6.1601 | 1.2892
3. | Мощность на производственные и | 2 |  | 0.98 | 1.02 | 2 |  | 0.98 | 1.02 | 1.96 |  | 0.78 | 1.18 | 1.96 |  | 0.78 | 1.18 | 1.96 |  | 0.78 | 1.18
хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 18.2 |  | 8.1 | 10.1 | 18.2 |  | 8.1 | 10.1 | 18.24 |  | 8.2 | 10.04 | 19.85 | 0.14 | 9.4 | 10.31 | 19.85 | 0.14 | 9.4 | 10.31
[7 empty] | Директор | [9 empty] | Н.В. Данилов

## П1.3
таблица N П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
(в части передачи)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | План 2012 |  |  |  |  | Факт 2012 |  |  |  |  | Период регулирования 2013 |  |  |  |  | Период регулирования 2014 |  |  |  |  | Период регулирования 2015
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Технические потери | млн.кВтч | 1.097 |  | 8.272 | 0.41331 | 9.7823 | 1.2 |  | 6.7 | 0.4133 | 8.3133 | 1.096 |  | 8.268 | 0.4133 | 9.7773 | 1.19 |  | 8.94 | 0.4133 | 10.5433 | 1.19 |  | 8.94 | 0.4133 | 10.5433
1.1 | Потери х.х. в тр-рах | млн.кВтч | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874
а | Норматив потерь | кВт/МВА | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02
б | Суммарная мощ-ть тр-торов | МВА | 48.4 |  | 62.68 |  |  | 48.4 |  | 62.68 |  |  | 48.4 |  | 62.68 |  |  | 48.4 |  | 62.68 |  |  | 48.4 |  | 62.68
в | Продолжительность периода | час | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК | млн.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
13 | Потери шунтирующих реакторов | млн.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
14 | Потери в СК и ген-х в реж.СК | млн.кВтч
141 | Номинальная мощность
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
142 | Протери в СК ном.мощ. Мвар | млн.кВтч
а | Норматив потерь
б | Количество СК
143
15 | Потери эл.энергии на корону | млн.кВтч
151 | Потери на корону в ЛЭП | млн.кВтч
а | Норматив потерь | млн.кВтч в год/км
152
16 | Нагрузочные потери всего | млн.кВтч | 0.6424 |  | 6.4392 | 0.41331 | 7.4949 | 0.7454 |  | 4.8672 | 0.4133 | 6.0259 | 0.6414 |  | 6.4352 | 0.4133 | 7.4899 | 0.7354 |  | 7.1072 | 0.4133 | 8.2559 | 0.7354 |  | 7.1072 | 0.4133 | 8.2559
161 | Нагрузочные потери в ВН, СН1,СН2 | млн.кВтч | 0.6424 |  | 6.4392 |  |  | 0.7454 |  | 4.8672 |  |  | 0.6414 |  | 6.4352 |  |  | 0.7354 |  | 7.1072 |  |  | 0.7354 |  | 7.1072
а | Норматив потерь | % | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86
| Поправочный коэф-т |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02
| Поправочный коэф-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
б | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 135.386 |  | 134.289 | 70.667 |  | 139.3 |  | 137.91 | 67.31 |  | 135.312 |  | 134.216 | 70.6 |  | 147.235 |  | 145.155 | 72.265 |  | 147.155 |  | 145.075 | 72.185
162 | Нагрузочные потери в сети НН | млн.кВтч |  |  |  | 0.41331 |  |  |  |  | 0.4133 |  |  |  |  | 0.4133 |  |  |  |  | 0.4133 |  |  |  |  | 0.4133
а | Норматив потерь | млн.кВТч в год/км |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003
б | Норматив потерь | тыс.кВТч в год/км |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
б | Протяженность линий 0,4кВ | км |  |  |  | 137.77 |  |  |  |  | 137.77 |  |  |  |  | 137.77 |  |  |  |  | 137.77 |  |  |  |  | 137.77
2 | Расход эл.эн.на собст.нужды | млн.кВтч
3 | Потери, обус.погрешн.приб.учета | млн.кВтч |  |  |  | 1.6037 | 1.6037 |  |  |  | 3.3867 | 3.3867 |  |  |  | 1.5347 | 1.5347 |  |  |  | 1.6917 | 1.6917 |  |  |  | 1.6117 | 1.6117
| ИТОГО | млн.кВтч | 1.097 |  | 8.272 | 2.017 | 11.386 | 1.2 |  | 6.7 | 3.8 | 11.7 | 1.096 |  | 8.268 | 1.948 | 11.312 | 1.19 |  | 8.94 | 2.105 | 12.235 | 1.19 |  | 8.94 | 2.025 | 12.155
[10 empty] | Директор | [9 empty] | Н.В. Данилов

## П1.3_пр
| Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях | [23 empty] | таблица N П1.3
(в целом по предприятию)
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | План 2012 |  |  |  |  | Факт 2012 |  |  |  |  | Период регулирования 2013 |  |  |  |  | Период регулирования 2014 |  |  |  |  | Период регулирования 2015
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Технические потери | млн.кВтч | 1.2044 |  | 9.1164 | 0.4652 | 10.786 | 1.3 |  | 8.6 | 0.4652 | 10.3652 | 1.207 |  | 9.1102 | 0.4652 | 10.7824 | 1.3 |  | 9.78 | 0.4652 | 11.5452 | 1.3 |  | 9.77 | 0.4652 | 11.5352
1.1 | Потери х.х. в тр-рах | млн.кВтч | 0.5087 |  | 2.0432 |  | 2.5519 | 0.5087 |  | 2.0432 |  |  | 0.5087 |  | 2.0432 |  | 2.5519 | 0.5087 |  | 2.0432 |  | 2.5519 | 0.5087 |  | 2.0432 |  | 2.5519
а | Норматив потерь | кВт/МВА | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02 |  |  | 1.02 |  | 3.02
б | Суммарная мощ-ть тр-торов | МВА | 50 |  | 74.55 |  |  | 50 |  | 74.55 |  |  | 50 |  | 74.55 |  |  | 50 |  | 74.55 |  |  | 50 |  | 74.55
в | Продолжительность периода | час | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК | млн.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
13 | Потери шунтирующих реакторов | млн.кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
14 | Потери в СК и ген-х в реж.СК | млн.кВтч
141 | Номинальная мощность
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт
б | Количество | шт.
142 | Протери в СК ном.мощ. Мвар | млн.кВтч
а | Норматив потерь
б | Количество СК
143
15 | Потери эл.энергии на корону | млн.кВтч
151 | Потери на корону в ЛЭП | млн.кВтч
а | Норматив потерь | млн.кВтч в год/км
152
16 | Нагрузочные потери всего | млн.кВтч | 0.6957 |  | 7.0732 | 0.4652 | 8.2341 | 0.7913 |  | 6.5568 | 0.4652 | 7.8133 | 0.6983 |  | 7.067 | 0.4652 | 8.2305 | 0.7913 |  | 7.7368 | 0.4652 | 8.9933 | 0.7913 |  | 7.7268 | 0.4652 | 8.9833
161 | Нагрузочные потери в ВН, СН1,СН2 | млн.кВтч | 0.6957 |  | 7.0732 |  |  | 0.7913 |  | 6.5568 |  |  | 0.3861 |  | 7.067 |  |  | 0.7913 |  | 7.7368 |  |  | 0.7913 |  | 7.7268
а | Норматив потерь | % | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86 |  |  | 0,02%Uвн |  | 4.86
| Поправочный коэф-т |  | 1 |  | 1.02 |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02
| Поправочный коэф-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
б | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 149.129 |  | 147.9246 | 77.29 |  | 157 |  | 155.51 | 78.7 |  | 149.0474 |  | 147.8404 | 77.212 |  | 160.962 |  | 158.772 | 78.874 |  | 160.874 |  | 158.684 | 78.796
162 | Нагрузочные потери в сети НН | млн.кВтч |  |  |  | 0.4652 |  |  |  |  | 0.4652 |  |  |  |  | 0.4652 |  |  |  |  | 0.4652 |  |  |  |  | 0.4652
а | Норматив потерь | млн.кВТч в год/км |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.003
б | Норматив потерь | тыс.кВТч в год/км |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
б | Протяженность линий 0,4кВ | км |  |  |  | 155.07 |  |  |  |  | 155.07 |  |  |  |  | 155.07 |  |  |  |  | 155.07 |  |  |  |  | 155.07
2 | Расход эл.эн.на собст.нужды | млн.кВтч
3 | Потери, обус.погрешн.приб.учета | млн.кВтч |  |  |  | 1.7558 | 1.7558 |  |  |  | 8.5348 | 8.5348 |  |  |  | 1.6778 | 1.6778 |  |  |  | 1.8308 | 1.8308 |  |  |  | 1.7528 | 1.7528
| ИТОГО | млн.кВтч | 1.2044 |  | 9.1164 | 2.221 | 12.5418 | 1.3 |  | 8.6 | 9 | 18.9 | 1.207 |  | 9.1102 | 2.143 | 12.4602 | 1.3 |  | 9.78 | 2.296 | 13.376 | 1.3 |  | 9.77 | 2.218 | 13.288
[12 empty] | Директор | [10 empty] | Н.В.Данилов

## Т1.5.1
Таблица №П 1.5.
Электрическая мощность потребителей по диапозонам напряжения (в части передачи)
№ п/п | Показатели | План 2012 г. |  |  |  | Факт 2012 г. |  |  |  | Базовый период 2013 г. (План 2013 в тариф) |  |  |  | Период регулирования 2014 г. (План 2014) |  |  |  | Период регулирования 2015 г. (План 2015)
|  | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН | Всего | ВН | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22
1. | Поступление мощности в сеть.Всего | 19.901 |  |  | 10.397 | 19.901 |  |  | 10.397 | 19.904 |  |  | 10.327 | 21.649 |  |  | 10.62 | 21.637 |  |  | 10.608
1.1. | из смежной сети.всего
в т.ч. из сети
| ВН |  | 0.161 |  |  |  | 0.161 |  |  |  | 0.161 |  |  |  | 0.315 |  |  |  | 0.315
СН1
| СН2 |  |  | 19.74 |  |  |  | 19.74 |  |  |  | 19.743 |  |  |  | 21.334 |  |  |  | 21.322
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков(в т.ч.с
оптового рынка)
1.4. | от других организаций | 19.901 | 0.161 | 9.343 | 10.397 | 19.901 | 0.161 | 9.343 | 10.397 | 19.904 | 0.161 | 9.416 | 10.327 | 21.649 | 0.315 | 10.714 | 10.62 | 21.637 | 0.315 | 10.714 | 10.608
(сальдо-переток)
2. | Потери в сети | 1.674 | 0.161 | 1.216 | 0.297 | 1.674 | 0.161 | 1.216 | 0.297 | 1.664 | 0.161 | 1.216 | 0.287 | 1.799 | 0.175 | 1.314 | 0.31 | 1.787 | 0.175 | 1.314 | 0.298
| то же в % | 8.4116 | 0.809 | 6.1601 | 1.44 | 8.4116 | 0.809 | 6.1601 | 1.44 | 8.3601 | 0.80888 | 6.1591 | 1.39 | 8.3099 | 0.80835 | 6.1592 | 1.34 | 8.259 | 0.8088 | 6.1626 | 1.2876
3. | Мощность на производственные и
хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 18.227 |  | 8.127 | 10.1 | 18.227 |  | 8.127 | 10.1 | 18.24 |  | 8.2 | 10.04 | 19.85 | 0.14 | 9.4 | 10.31 | 19.85 | 0.14 | 9.4 | 10.31
[12 empty] | Директор | [6 empty] | Н.В. Данилов