## сводная ведомость 17.12.2014
Сводная ведомость
результатов замера активной мощности и реактивной мощности
за 17.12. 2014года
по ФГУП "Энергетик" , код абонента: N 4267
Часовые активные и реактивные мощности (кВт/кВАр)
Часы (время москоское) |  | Код
99915800
|  | Р | Q
1. 00 - 01 | Р1/Q1 | 21168
2. 01 - 02 | Р2/Q2 | 19636
3. 02 - 03 | Р3/Q3 | 19448
4. 03 - 04 | Р4/Q4 | 19356
5. 04 - 05 | Р5/Q5 | 18416
6. 05 - 06 | Р6/Q6 | 19104
7. 06 - 07 | Р7/Q7 | 20837
8. 07 - 08 | Р8/Q8 | 22516
9. 08 - 09 | Р9/Q9 | 23761
10. 09 - 10 | Р10/Q10 | 24376
11. 10 - 11 | Р11/Q11 | 24410
12. 11 - 12 | Р12/Q12 | 24480
13. 12 - 13 | Р13/Q13 | 24068
14. 13 - 14 | Р14/Q14 | 24056
15. 14 - 15 | Р15/Q15 | 23540
16. 15 - 16 | Р16/Q16 | 24316
17. 16 - 17 | Р17/Q17 | 26184
18. 17 - 18 | Р18/Q18 | 26724
19. 18 - 19 | Р19/Q19 | 26956
20. 19 - 20 | Р20/Q20 | 26820
21. 20 - 21 | Р21/Q21 | 25792
22. 21 - 22 | Р21/Q22 | 25716
23. 22 - 23 | Р23/Q23 | 24000
24. 23 - 24 | Р24/Q24 | 22121
Суточный расход эл. энергии | Асут. | 557801
Главный специалист инженер-электрик |  |  | Медных Н.С.

## Нагрузка фидеров. 17.12.2014
Нагрузка присоединений 10 кВ
по ГПП 110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП"Энергетик" N 4267
в характерные часы контрольных суток -1,6,15,18 часов московского времени
|  |  |  | ПС " ВАСХНИЛ" 110/10 | [16 empty] | 17.12.2014год
время | яч. 14 | яч. 9 | яч. 20 | яч.46 | яч18 | яч 35 | яч 42 | яч. 13 | яч. 33 | яч.25 | яч.19 | яч 12 | яч.37 | яч.39 | яч.4 | яч.40 | яч.38 | яч.32 | яч.30 | яч.16 | яч.44 | яч.2 | яч.15 | яч.10
московск.
час
| Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт
1 | 1.54 | 3.08 | 0.77 | 0.23 | 0.62 | 1.54 | 1.827 | 0.5 | 1.19 | 0.423 | 1.64 | 0.385 | 0.003 | 1.5 |  | 2.21 | 0.79 | 0.024 | 0.128 | 0.186 | 0.256 | 0.064 | 0.38 | 0.03
6 | 2.216 | 3.85 | 0.8 | 0.31 | 1.06 | 2.51 | 1.827 | 0.67 | 1.54 | 0.481 | 1.64 | 0.75 | 0.003 | 2.12 |  | 2.78 | 0.96 | 0.024 | 0.192 | 0.22 | 0.29 | 0.256 | 0.77 | 0.03
15 | 2.89 | 4.05 | 0.96 | 0.27 | 1.04 | 2.12 | 1.827 | 0.77 | 1.81 | 0.674 | 2.02 | 0.558 | 0.003 | 2.31 |  | 2.5 | 1.67 | 0.024 | 0.28 | 0.2 | 0.345 | 0.28 | 1.09 | 0.03
18 | 2.987 | 4.43 | 0.9474 | 0.23 | 0.81 | 2.12 | 1.827 | 0.73 | 1.73 | 0.674 | 2.02 | 0.24 | 0.003 | 2.31 |  | 2.31 | 1.67 | 0.024 | 0.28 | 0.22 | 0.358 | 0.257 | 1.13 | 0.03
|  |  |  | Гавный специалист-инженер электрик | [13 empty] | Медных Н.С.

## Нагрузка под АЧР 17.12.2014
Нагрузка присоединений, заведенных под АЧР и включенных в график
временного отключения потребителей электрической мощности (ГВО)
по ГПП 110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик" N 4267
в характерные часы контрольных суток- 1,6,15,18часов московского времени
17.12.2014год
|  | Пс. ГПП ВАСХНИЛ 110/10 | [10 empty] | Яч.46,20 | Яч 42,18,33, | Всего
[14 empty] | 13,25,19,11,37, | по ГПП | Примечание
время | яч. 20 | яч.46 | яч18 | яч 42 | яч. 13 | яч. 33 | яч.25 | яч.19 | яч 11 | яч.37 | яч.4 |  |  | 4
московск. | [11 empty] | Всего по
час | [11 empty] | ГПП
ГВО
| Уставки | АЧР-I | f=47,3Гц, t=0.2с |  | АЧР-II | f=48.8Гц, t=40с | [5 empty] | АЧР | 9 очередь | 6 очередь | ГВО
| Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт
1 | 0.77 | 0.23 | 0.62 | 1.827 | 0.5 | 1.19 | 0.423 | 1.64 |  | 0.003 |  | 7.203 | 1 | 4.56 | 5.56
6 | 0.8 | 0.31 | 1.06 | 1.827 | 0.67 | 1.54 | 0.481 | 1.64 |  | 0.003 |  | 8.331 | 1.11 | 5.578 | 6.688
15 | 0.96 | 0.27 | 1.04 | 1.827 | 0.77 | 1.81 | 0.674 | 2.02 |  | 0.003 |  | 9.374 | 1.23 | 6.121 | 7.351
18 | 0.95 | 0.23 | 0.81 | 1.827 | 0.73 | 1.73 | 0.674 | 2.02 |  | 0.003 |  | 8.974 | 1.18 | 5.771 | 6.951
|  | Гавный специалист-инженер электрик | [7 empty] | Медных Н.С.

## сводная 2014.17.12
Форма сводной таблицы замеров активной и реактивной мощности
по ГПП 110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик" N 4267
(кВт)
|  | ПС. ГПП" ВАСХНИЛ" 110/10 | [6 empty] | 17.12.2014г
время | 1Т Sном =25мВА |  |  |  | 2Т Sном =25мВА |  |  |  | Сумма по ПС
московское | вврод 1 |  | ввод 3 |  | вврод 2 |  | ввод 4
час |  | Q | Р | Q | Р | Q | Р | Q | Р | Q
1 | 6932 |  | 4100 |  | 5732 |  | 4404 |  | 21168
2 | 6552 |  | 3648 |  | 5372 |  | 4064 |  | 19636
3 | 6492 |  | 3524 |  | 5420 |  | 4012 |  | 19448
4 | 6508 |  | 3492 |  | 5404 |  | 3952 |  | 19356
5 | 5996 |  | 3548 |  | 4944 |  | 3928 |  | 18416
6 | 6304 |  | 3524 |  | 5236 |  | 4040 |  | 19104
7 | 6968 |  | 3868 |  | 5709 |  | 4292 |  | 20837
8 | 7228 |  | 4308 |  | 6168 |  | 4812 |  | 22516
9 | 7000 |  | 4716 |  | 6657 |  | 5388 |  | 23761
10 | 6908 |  | 4932 |  | 6704 |  | 5832 |  | 24376
11 | 7096 |  | 5028 |  | 6430 |  | 5856 |  | 24410
12 | 7204 |  | 4976 |  | 6400 |  | 5900 |  | 24480
13 | 7084 |  | 4924 |  | 6228 |  | 5832 |  | 24068
14 | 7060 |  | 4880 |  | 6352 |  | 5764 |  | 24056
15 | 6636 |  | 5100 |  | 6072 |  | 5732 |  | 23540
16 | 6800 |  | 5364 |  | 6208 |  | 5944 |  | 24316
17 | 7752 |  | 5640 |  | 6652 |  | 6140 |  | 26184
18 | 7980 |  | 5716 |  | 6820 |  | 6208 |  | 26724
19 | 8152 |  | 5644 |  | 6992 |  | 6168 |  | 26956
20 | 8112 |  | 5600 |  | 6980 |  | 6128 |  | 26820
21 | 7836 |  | 5560 |  | 6696 |  | 5700 |  | 25792
22 | 8064 |  | 5368 |  | 6864 |  | 5420 |  | 25716
23 | 7872 |  | 4824 |  | 6312 |  | 4992 |  | 24000
24 | 7089 |  | 4348 |  | 6024 |  | 4660 |  | 22121
Положение анцапф трансформаторов : Т-1 - 8 положение
Т-2 - 8 положение
| Гавный специалист-инженер электрик | [7 empty] | Медных Н.С.

## замеры напряжений 17.12.2014
Таблица контрольных замеров напряжений по ПС -110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик" №4267
за 17.12.2014
(кВ )
Часы суток | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
(время московкое)
1Т-25000 ввод 1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
1Т-25000 ввод 3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2Т-25000 ввод 2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2Т-25000 ввод 4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
[5 empty] | Гавный специалист-инженер электрик | [13 empty] | Медных Н.С.