## сводная ведомость 18.06.2014
Сводная ведомость
результатов замера активной мощности и реактивной мощности
за 18.06. 2014года
по ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии, код абонента: N 4267
Часовые активные и реактивные мощности (кВт/кВАр)
Часы (время москоское) |  | Код
99915800
|  | Р | Q
1. 00 - 01 | Р1/Q1 | 15256
2. 01 - 02 | Р2/Q2 | 14084
3. 02 - 03 | Р3/Q3 | 13520
4. 03 - 04 | Р4/Q4 | 13620
5. 04 - 05 | Р5/Q5 | 13472
6. 05 - 06 | Р6/Q6 | 13168
7. 06 - 07 | Р7/Q7 | 13456
8. 07 - 08 | Р8/Q8 | 15184
9. 08 - 09 | Р9/Q9 | 16240
10. 09 - 10 | Р10/Q10 | 17376
11. 10 - 11 | Р11/Q11 | 17666
12. 11 - 12 | Р12/Q12 | 17976
13. 12 - 13 | Р13/Q13 | 18060
14. 13 - 14 | Р14/Q14 | 17580
15. 14 - 15 | Р15/Q15 | 17552
16. 15 - 16 | Р16/Q16 | 17908
17. 16 - 17 | Р17/Q17 | 17316
18. 17 - 18 | Р18/Q18 | 17524
19. 18 - 19 | Р19/Q19 | 17468
20. 19 - 20 | Р20/Q20 | 17588
21. 20 - 21 | Р21/Q21 | 17528
22. 21 - 22 | Р21/Q22 | 17456
23. 22 - 23 | Р23/Q23 | 18914
24. 23 - 24 | Р24/Q24 | 18080
Суточный расход эл. энергии | Асут. | 393992
Главный специалист инженер-электрик |  |  | Медных Н.С.

## Нагрузка фидеров. 18.06.2014
Нагрузка присоединений 10 кВ
по ГПП 110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП"Энергетик" Россельхозакадемии N 4267
в характерные часы контрольных суток -1,7,10,18 часов московского времени
|  |  |  | ПС " ВАСХНИЛ" 110/10 | [16 empty] | 18.06.2014год
время | яч. 14 | яч. 9 | яч. 20 | яч.46 | яч18 | яч 35 | яч 42 | яч. 13 | яч. 33 | яч.25 | яч.19 | яч 12 | яч.37 | яч.39 | яч.4 | яч.40 | яч.38 | яч.32 | яч.30 | яч.16 | яч.44 | яч.2 | яч.15 | яч.10
московск.
час
| Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт
1 | 1.445 |  | 1.734 | 0.668 | 0.385 | 5.588 | 0.197 | 0.289 | 0.79 | 0.1927 | 0.4046 | 0.5449 | 0.003 | 0.6166 |  | 1.156 |  | 0.005 | 0.013 | 0.02 |  | 0.128 | 0.523 | 0.005
7 | 2.12 |  | 1.73 | 0.761 | 0.578 | 5.973 | 0.197 | 0.4624 | 1.31 | 0.395 | 0.578 | 0.8189 | 0.003 | 0.905 |  | 2.023 |  | 0.005 | 0.013 | 0.02 |  | 0.257 | 0.7515 | 0.005
10 | 2.408 |  | 1.64 | 0.732 | 0.694 | 5.395 | 0.197 | 0.404 | 1.425 | 0.4046 | 0.6166 | 0.9153 | 0.003 | 1.117 |  | 2.023 |  | 0.005 | 0.013 | 0.02 |  | 0.257 | 0.77 | 0.005
18 | 2.794 |  | 1.35 | 0.732 | 0.4624 | 5.202 | 0.197 | 0.482 | 1.368 | 0.405 | 0.3468 | 0.7322 | 0.003 | 0.7407 |  | 1.734 |  | 0.005 | 0.013 | 0.02 |  | 0.257 | 0.886 | 0.005
|  |  |  | Гавный специалист-инженер электрик | [13 empty] | Медных Н.С.

## Нагрузка под АЧР 18.06.2014
Нагрузка присоединений, заведенных под АЧР и включенных в график
временного отключения потребителей электрической мощности (ГВО)
по ГПП 110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик"Россельхозакадемии N 4267
в характерные часы контрольных суток- 1,7,10,18часов московского времени
18.06.2014год
|  | Пс. ГПП ВАСХНИЛ 110/10 | [10 empty] | Яч.46,20 | Яч 42,18,33, | Всего
[14 empty] | 13,25,19,11,37, | по ГПП | Примечание
время | яч. 20 | яч.46 | яч18 | яч 42 | яч. 13 | яч. 33 | яч.25 | яч.19 | яч 11 | яч.37 | яч.4 |  |  | 4
московск. | [11 empty] | Всего по
час | [11 empty] | ГПП
ГВО
| Уставки | АЧР-I | f=47,3Гц, t=0.2с |  | АЧР-II | f=48.8Гц, t=40с | [5 empty] | АЧР | 9 очередь | 6 очередь | ГВО
| Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт
1 | 1.73 | 0.668 | 0.385 | 0.197 | 0.289 | 0.79 | 0.193 | 0.405 |  | 0.003 |  | 4.66 | 2.398 | 1.854 | 4.252
7 | 1.73 | 0.761 | 0.578 | 0.197 | 0.462 | 1.31 | 0.395 | 0.578 |  | 0.003 |  | 6.014 | 2.491 | 2.942 | 5.433
10 | 1.64 | 0.732 | 0.694 | 0.197 | 0.404 | 1.425 | 0.405 | 0.617 |  | 0.003 |  | 6.117 | 2.372 | 3.125 | 5.497
18 | 1.35 | 0.732 | 0.462 | 0.197 | 0.482 | 1.368 | 0.405 | 347 |  | 0.003 |  | 351.999 | 2.082 | 2.914 | 4.996
|  | Гавный специалист-инженер электрик | [7 empty] | Медных Н.С.

## содная 2014.18.06
Форма сводной таблицы замеров активной и реактивной мощности
по ГПП 110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии N 4267
(кВт)
|  | ПС. ГПП" ВАСХНИЛ" 110/10 | [6 empty] | 2014-06-18
время | 1Т Sном =25мВА |  |  |  | 2Т Sном =25мВА |  |  |  | Сумма по ПС
московское | вврод 1 |  | ввод 3 |  | вврод 2 |  | ввод 4
час |  | Q | Р | Q | Р | Q | Р | Q | Р | Q
1 | 2476 |  | 4492 |  | 5672 |  | 2616 |  | 15256
2 | 1740 |  | 4108 |  | 5696 |  | 2540 |  | 14084
3 | 1200 |  | 3728 |  | 6036 |  | 2556 |  | 13520
4 | 1100 |  | 3616 |  | 6344 |  | 2560 |  | 13620
5 | 1012 |  | 3420 |  | 6612 |  | 2428 |  | 13472
6 | 984 |  | 3332 |  | 6500 |  | 2352 |  | 13168
7 | 1220 |  | 3752 |  | 6060 |  | 2424 |  | 13456
8 | 1444 |  | 4232 |  | 6952 |  | 2556 |  | 15184
9 | 1564 |  | 4340 |  | 7540 |  | 2796 |  | 16240
10 | 1672 |  | 4864 |  | 7560 |  | 3280 |  | 17376
11 | 1696 |  | 5088 |  | 7572 |  | 3310 |  | 17666
12 | 1700 |  | 5156 |  | 7752 |  | 3368 |  | 17976
13 | 1676 |  | 5376 |  | 7620 |  | 3388 |  | 18060
14 | 1636 |  | 5028 |  | 7668 |  | 3248 |  | 17580
15 | 1640 |  | 5100 |  | 7512 |  | 3300 |  | 17552
16 | 1612 |  | 5232 |  | 7668 |  | 3396 |  | 17908
17 | 1584 |  | 4812 |  | 7556 |  | 3364 |  | 17316
18 | 1604 |  | 4660 |  | 8124 |  | 3136 |  | 17524
19 | 1676 |  | 4820 |  | 8116 |  | 2856 |  | 17468
20 | 1752 |  | 4676 |  | 8228 |  | 2932 |  | 17588
21 | 1760 |  | 4760 |  | 8068 |  | 2940 |  | 17528
22 | 1852 |  | 5080 |  | 7524 |  | 3000 |  | 17456
23 | 2170 |  | 5856 |  | 8424 |  | 2464 |  | 18914
24 | 2120 |  | 5384 |  | 8028 |  | 2548 |  | 18080
Положение анцапф трансформаторов : Т-1 - 8 положение
Т-2 - 8 положение
| Гавный специалист-инженер электрик | [7 empty] | Медных Н.С.

## замеры напряжений 18.06.2014
Таблица контрольных замеров напряжений по ПС -110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии №4267
за 18.06.2014
(кВ )
Часы суток | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
(время московкое)
1Т-25000 ввод 1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
1Т-25000 ввод 3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2Т-25000 ввод 2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2Т-25000 ввод 4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
[5 empty] | Гавный специалист-инженер электрик | [13 empty] | Медных Н.С.