## сводная ведомость 17.06.2015
Сводная ведомость
результатов замера активной мощности и реактивной мощности
за 17.06. 2015года
ФГУП "Энергетик" , код абонента: N 4267
Часовые активные и реактивные мощности (кВт/кВАр)
Часы (время москоское) |  | Код
99915800
|  | Р | Q
1. 00 - 01 | Р1/Q1 | 13896
2. 01 - 02 | Р2/Q2 | 12852
3. 02 - 03 | Р3/Q3 | 12416
4. 03 - 04 | Р4/Q4 | 12208
5. 04 - 05 | Р5/Q5 | 11676
6. 05 - 06 | Р6/Q6 | 11984
7. 06 - 07 | Р7/Q7 | 12848
8. 07 - 08 | Р8/Q8 | 13948
9. 08 - 09 | Р9/Q9 | 15360
10. 09 - 10 | Р10/Q10 | 16716
11. 10 - 11 | Р11/Q11 | 16900
12. 11 - 12 | Р12/Q12 | 16896
13. 12 - 13 | Р13/Q13 | 17224
14. 13 - 14 | Р14/Q14 | 17148
15. 14 - 15 | Р15/Q15 | 17288
16. 15 - 16 | Р16/Q16 | 17064
17. 16 - 17 | Р17/Q17 | 16400
18. 17 - 18 | Р18/Q18 | 16764
19. 18 - 19 | Р19/Q19 | 16536
20. 19 - 20 | Р20/Q20 | 16592
21. 20 - 21 | Р21/Q21 | 16700
22. 21 - 22 | Р21/Q22 | 17916
23. 22 - 23 | Р23/Q23 | 18392
24. 23 - 24 | Р24/Q24 | 15932
Суточный расход эл. энергии | Асут. | 371656
Главный специалист инженер-электрик |  |  | Медных Н.С.

## Нагрузка фидеров. 17.06.2015
Нагрузка присоединений 10 кВ
по ПС -110 ВАСХНИЛ ФГУП"Энергетик" N 4267
в характерные часы контрольных суток -1,7,10,18 часов московского времени
|  |  |  | ПС -110 ВАСХНИЛ | [16 empty] | 17.06.2015год
время | яч. 14 | яч. 9 | яч. 20 | яч.46 | яч18 | яч 35 | яч 42 | яч. 13 | яч. 33 | яч.25 | яч.19 | яч 12 | яч.37 | яч.39 | яч.4 | яч.40 | яч.38 | яч.32 | яч.30 | яч.16 | яч.44 | яч.2 | яч.15 | яч.10
московск.
час
| Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт
1 | 1.66 | 3.083 |  | 0.9347 | 0.1926 | 1.3873 | 0.096 | 0.327 | 1.004 | 0.243 | 0.5608 | 0.56 | 0.003 | 0.77 |  | 1.028 | 0.3738 | 0.014 | 0.154 | 0.046 | 0.256 | 0.128 | 0.578
7 | 1.963 | 3.661 |  | 1.028 | 0.4817 | 1.869 | 0.1926 | 0.385 | 1.3488 | 0.3551 | 0.6355 | 1.028 | 0.003 | 1.0019 |  | 1.4955 | 0.5514 | 0.014 | 0.192 | 0.019 | 0.256 | 0.128 | 0.6166
10 | 1.8694 | 3.468 |  | 0.935 | 0.5395 | 1.9269 | 0.193 | 0.385 | 1.156 | 0.337 | 0.729 | 1.308 | 0.003 | 1.1221 |  | 1.4955 | 0.486 | 0.014 | 0.128 | 0.019 | 0.256 | 0.128 | 0.578
18 | 1.8226 | 3.275 |  | 0.6355 | 0.193 | 1.9267 | 0.096 | 0.346 | 0.9634 | 0.3364 | 0.8225 | 0.6916 | 0.003 | 0.8706 |  | 1.028 | 0.458 | 0.005 | 0.154 | 0.019 | 0.256 | 0.128 | 0.616
|  |  |  | Гавный специалист-инженер электрик | [13 empty] | Медных Н.С.

## Нагрузка под АЧР 17.12.2014
Нагрузка присоединений, заведенных под АЧР и включенных в график
временного отключения потребителей электрической мощности (ГВО)
по ПС - 110 ВАСХНИЛ ФГУП "Энергетик" N 4267
в характерные часы контрольных суток- 1,7,10,18 часов московского времени
17.06.2015год
|  | Пс. ГПП ВАСХНИЛ 110/10 | [10 empty] | Яч.46,20 | Яч 42,18,33, | Всего
[14 empty] | 13,25,19,11,37, | по ГПП | Примечание
время | яч. 20 | яч.46 | яч18 | яч 42 | яч. 13 | яч. 33 | яч.25 | яч.19 | яч 11 | яч.37 | яч.4 |  |  | 4
московск. | [11 empty] | Всего по
час | [11 empty] | ГПП
ГВО
| Уставки | АЧР-I | f=47,3Гц, t=0.2с |  | АЧР-II | f=48.8Гц, t=40с | [5 empty] | АЧР | 9 очередь | 6 очередь | ГВО
| Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт
1 |  | 0.935 | 0.193 | 0.096 | 0.327 | 1.004 | 0.243 | 0.561 |  | 0.003 |  | 3.362 | 0.935 | 1.863 | 2.798
6 |  | 1.028 | 0.482 | 0.193 | 0.385 | 1.349 | 0.355 | 0.636 |  | 0.003 |  | 4.431 | 1.028 | 2.764 | 3.792
15 |  | 0.935 | 0.54 | 0.193 | 0.385 | 1.156 | 0.337 | 0.729 |  | 0.003 |  | 4.278 | 0.935 | 2.611 | 3.546
18 |  | 0.636 | 0.193 | 0.096 | 0.346 | 0.963 | 0.336 | 0.823 |  | 0.003 |  | 3.396 | 0.636 | 1.934 | 2.57
|  | Гавный специалист-инженер электрик | [7 empty] | Медных Н.С.

## содная 2015.17.06
Форма сводной таблицы замеров активной и реактивной мощности
по ПС- 110кВ ВАСХНИЛ ФГУП "Энергетик" N 4267
(кВт)
|  | ПС. ГПП" ВАСХНИЛ" 110/10 | [6 empty] | 17.06.2015г
время | 1Т Sном =25мВА |  |  |  | 2Т Sном =25мВА |  |  |  | Сумма по ПС
московское | ввод 1 |  | ввод 3 |  | ввод 2 |  | ввод 4
час |  | Q | Р | Q | Р | Q | Р | Q | Р | Q
1 |  |  |  |  | 7948 |  | 5948 |  | 13896
2 |  |  |  |  | 7616 |  | 5236 |  | 12852
3 |  |  |  |  | 7120 |  | 5296 |  | 12416
4 |  |  |  |  | 7096 |  | 5112 |  | 12208
5 |  |  |  |  | 6932 |  | 4744 |  | 11676
6 |  |  |  |  | 7080 |  | 4904 |  | 11984
7 |  |  |  |  | 7392 |  | 5456 |  | 12848
8 |  |  |  |  | 7864 |  | 6084 |  | 13948
9 |  |  |  |  | 8588 |  | 6772 |  | 15360
10 |  |  |  |  | 9112 |  | 7604 |  | 16716
11 |  |  |  |  | 9120 |  | 7780 |  | 16900
12 |  |  |  |  | 9244 |  | 7652 |  | 16896
13 |  |  |  |  | 9300 |  | 7924 |  | 17224
14 |  |  |  |  | 9440 |  | 7708 |  | 17148
15 |  |  |  |  | 9624 |  | 7664 |  | 17288
16 |  |  |  |  | 9536 |  | 7528 |  | 17064
17 |  |  |  |  | 8692 |  | 7708 |  | 16400
18 |  |  |  |  | 9068 |  | 7696 |  | 16764
19 |  |  |  |  | 9020 |  | 7516 |  | 16536
20 |  |  |  |  | 9644 |  | 6948 |  | 16592
21 |  |  |  |  | 9732 |  | 6968 |  | 16700
22 |  |  |  |  | 10344 |  | 7572 |  | 17916
23 |  |  |  |  | 10928 |  | 7464 |  | 18392
24 |  |  |  |  | 9220 |  | 6712 |  | 15932
Положение анцапф трансформаторов : Т-1 - 8 положение
Т-2 - 8 положение
Трансформатор "1Т" в ремонте
| Гавный специалист-инженер электрик | [7 empty] | Медных Н.С.

## замеры напряжений 17.06.2015
Таблица контрольных замеров напряжений по ПС -110кВ ВАСХНИЛ ФГУП "Энергетик" №4267
за 17.06.2015
(кВ )
Часы суток | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
(время московкое)
1Т-25000 ввод 1
1Т-25000 ввод 3
2Т-25000 ввод 2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2Т-25000 ввод 4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
Трансформатор "1Т" в ремонте
[5 empty] | Гавный специалист-инженер электрик | [13 empty] | Медных Н.С.