## Таб 1_PQввод 1-4 10кв_211216г
Сводная таблица замеров активной и реактивной мощности по ГПП 110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик" №4267
Таблица 1
Время московское | ПС ГПП "ВАСХНИЛ" 110/10 | [7 empty] | 21.12.2016г
| 1Т Sном =25мВА |  |  |  | 2Т Sном =25мВА |  |  |  | Сумма по ПС
| Ввод 1 |  | Ввод 3 |  | Ввод 2 |  | Ввод 4
| P | Q | Р | Q | Р | Q | Р | Q | Р | Q
час | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар
0 | 4792 | 1873.672 | 4444 | 1737.604 | 4880 | 1908.08 | 3540 | 1384.14 | 17656 | 6903.496
1 | 4832 | 1889.312 | 4484 | 1753.244 | 4916 | 1922.156 | 3508 | 1371.628 | 17740 | 6936.34
2 | 5124 | 2003.484 | 4892 | 1912.772 | 4956 | 1937.796 | 3824 | 1495.184 | 18796 | 7349.236
3 | 5668 | 2216.188 | 5576 | 2180.216 | 5488 | 2145.808 | 4348 | 1700.068 | 21080 | 8242.28
4 | 5820 | 2275.62 | 6044 | 2363.204 | 6208 | 2427.328 | 4908 | 1919.028 | 22980 | 8985.18
5 | 5956 | 2328.796 | 6484 | 2535.244 | 6016 | 2352.256 | 5364 | 2097.324 | 23820 | 9313.62
6 | 5752 | 2249.032 | 6956 | 2719.796 | 6212 | 2428.892 | 5384 | 2105.144 | 24304 | 9502.864
7 | 5784 | 2261.544 | 6944 | 2715.104 | 6128 | 2396.048 | 5532 | 2163.012 | 24388 | 9535.708
8 | 5660 | 2213.06 | 6720 | 2627.52 | 5940 | 2322.54 | 5540 | 2166.14 | 23860 | 9329.26
9 | 5668 | 2216.188 | 6528 | 2552.448 | 6476 | 2532.116 | 5388 | 2106.708 | 24060 | 9407.46
10 | 5584 | 2183.344 | 6544 | 2558.704 | 6404 | 2503.964 | 5448 | 2130.168 | 23980 | 9376.18
11 | 5632 | 2202.112 | 6676 | 2610.316 | 6324 | 2472.684 | 5388 | 2106.708 | 24020 | 9391.82
12 | 5860 | 2291.26 | 6816 | 2665.056 | 6364 | 2488.324 | 5524 | 2159.884 | 24564 | 9604.524
13 | 6316 | 2469.556 | 6932 | 2710.412 | 6780 | 2650.98 | 5440 | 2127.04 | 25468 | 9957.988
14 | 6888 | 2693.208 | 7156 | 2797.996 | 6916 | 2704.156 | 5592 | 2186.472 | 26552 | 10381.832
15 | 6964 | 2722.924 | 7268 | 2841.788 | 6864 | 2683.824 | 5748 | 2247.468 | 26844 | 10496.004
16 | 7000 | 2737 | 6892 | 2694.772 | 6820 | 2666.62 | 5368 | 2098.888 | 26080 | 10197.28
17 | 6852 | 2679.132 | 6724 | 2629.084 | 6888 | 2693.208 | 5204 | 2034.764 | 25668 | 10036.188
18 | 6632 | 2593.112 | 6160 | 2408.56 | 6808 | 2661.928 | 4792 | 1873.672 | 24392 | 9537.272
19 | 6384 | 2496.144 | 5852 | 2288.132 | 6492 | 2538.372 | 4480 | 1751.68 | 23208 | 9074.328
20 | 6028 | 2356.948 | 5148 | 2012.868 | 6132 | 2397.612 | 4068 | 1590.588 | 21376 | 8358.016
21 | 5676 | 2219.316 | 4968 | 1942.488 | 5892 | 2303.772 | 3876 | 1515.516 | 20412 | 7981.092
22 | 5440 | 2127.04 | 4844 | 1894.004 | 5188 | 2028.508 | 3744 | 1463.904 | 19216 | 7513.456
23 | 5404 | 2112.964 | 4748 | 1856.468 | 5092 | 1990.972 | 3788 | 1481.108 | 19032 | 7441.512
24 | 5464 | 2136.424 | 4580 | 1790.78 | 5304 | 2073.864 | 3688 | 1442.008 | 19036 | 7443.076
| Положение РПН трансформаторов: |  |  |  | Т-1 - 9 положение
Т-2 - 9 положение
Начальник ПТО _____________________ Тололо В.П.
Исп: Казаев А.В.
Тел.:348-48-18

## Таб 2_P АЧР-ГВО ГПП_211216г
Нагрузка присоединений, заведенных под АЧР и включенных в график временного отключения потребителей электрической мощности (ГВО) на ГПП 110/10кВ "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик" №4267 в характерные часы -1, 6, 15, 18 московского времени контрольных суток
Таблица 2
Пс. ГПП ВАСХНИЛ 110/10 | [9 empty] | 21.12.2016г |  | Всего по ГПП | Яч. 46, 20 | Яч. 42, 18, 33, 13, 25, 19, 11, 37, 4 | Всего по ГПП | Примечание
Время московсковское, час | яч. 20 | яч.46 | яч18 | яч 42 | яч. 13 | яч. 33 | яч.25 | яч.19 | яч 11 | яч.37 | яч.4 | АЧР | ГВО |  | ГВО
| Уставки АЧР-I f=47.3 Гц t=0.2 сек, АЧР-II f=48.8 Гц t=40 сек | [11 empty] | 9 очередь | 6 очередь
| Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт
1 | 0.59 | 0.31 | 0.58 | 0.29 | 0.54 | 1.47 | 0.43 | 1.16 | 0 | 0.003 | 0 | 5.373 | 0.9 | 3.31 | 4.21
6 | 0.96 | 0.21 | 0.95 | 0.42 | 0.64 | 1.66 | 0.62 | 1.35 | 0 | 0.006 | 0 | 6.816 | 1.17 | 4.29 | 5.46
15 | 0.87 | 0.39 | 1.08 | 0.39 | 0.81 | 1.93 | 0.75 | 1.64 | 0 | 0.003 | 0 | 7.863 | 1.26 | 4.96 | 6.22
18 | 0.63 | 0.39 | 0.77 | 0.39 | 0.77 | 1.93 | 0.62 | 1.69 | 0 | 0.003 | 0 | 7.193 | 1.02 | 4.48 | 5.5
| Начальник ПТО | [5 empty] | Тололо В.П.
Исп.: Казаев А.В.
Тел.: 348-48-18

## Таб 3_Uввод 1-4 10кв_211216г
Таблица контрольных замеров напряжений по ПС -110/10 "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик" №4267 за 21.12.2016г.
[20 empty] | Таблица 3 |  |  |  | (кВ )
Часы суток, время московское | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1Т-25000 ввод 1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
1Т-25000 ввод 3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2Т-25000 ввод 2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2Т-25000 ввод 4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
| Начальник ПТО | [7 empty] | Тололо В. П.
Исп.: Казаев А.В.
Тел.: 348-48-18

## Таб 4_Pфид 10кв ГПП_211216г
Нагрузка присоединений 10 кВ по ГПП 110/10кВ "ВАСХНИЛ" ФГУП "Энергетик" №4267
в характерные часы 1,6,15,18 московского времени контрольных суток
Таблица 4
Время московское, час. |  |  | ПС " ВАСХНИЛ" 110/10 | [17 empty] | 21.12.2016год
| яч.2 | яч. 9 | яч. 10 | яч.11 | яч.12 | яч.13 | яч.14 | яч.15 | яч.16 | яч.18 | яч.19 | яч.20 | яч.25 | яч.30 | яч.32 | яч.33 | яч.35 | яч.37 | яч.38 | яч.39 | яч.40 | яч.42 | яч.44 | яч.46
| Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт | Р мВт
0 | 0.064 | 2.12 | 0.03 | 0 | 2.32 | 0.54 | 1.74 | 0.39 | 0.2 | 0.5 | 1.16 | 0.59 | 0.39 | 0.45 | 0.03 | 1.35 | 1.43 | 0.003 | 0.46 | 0.93 | 0.89 | 0.29 | 0.36 | 0.35
1 | 0.064 | 2.31 | 0.03 | 0 | 2.71 | 0.54 | 1.74 | 0.42 | 0.23 | 0.58 | 1.16 | 0.59 | 0.43 | 0.46 | 0.03 | 1.47 | 1.63 | 0.003 | 0.57 | 0.95 | 0.93 | 0.29 | 0.32 | 0.31
2 | 0.064 | 2.12 | 0.03 | 0 | 2.51 | 0.56 | 1.93 | 0.51 | 0.25 | 0.54 | 1.25 | 0.63 | 0.45 | 0.51 | 0.03 | 1.45 | 1.55 | 0.003 | 0.7 | 1 | 0.88 | 0.23 | 0.32 | 0.31
3 | 0.064 | 2.12 | 0.03 | 0 | 2.7 | 0.58 | 2.32 | 0.81 | 0.25 | 0.69 | 1.45 | 0.59 | 0.48 | 0.56 | 0.03 | 1.53 | 1.56 | 0.003 | 0.76 | 1.66 | 0.95 | 0.29 | 0.32 | 0.35
4 | 0.064 | 2.31 | 0.03 | 0 | 3.47 | 0.66 | 2.41 | 0.73 | 0.23 | 0.73 | 1.55 | 0.75 | 0.52 | 0.57 | 0.03 | 1.54 | 2.32 | 0.003 | 0.91 | 1.5 | 1.35 | 0.29 | 0.33 | 0.27
5 | 0.064 | 2.12 | 0.03 | 0 | 3.67 | 0.64 | 2.7 | 0.93 | 0.21 | 0.97 | 1.55 | 0.95 | 0.64 | 0.62 | 0.03 | 1.63 | 1.63 | 0.006 | 1.06 | 1.5 | 1.93 | 0.29 | 0.34 | 0.19
6 | 0.064 | 2.31 | 0.03 | 0 | 3.84 | 0.64 | 2.8 | 0.79 | 0.2 | 0.95 | 1.35 | 0.96 | 0.62 | 0.62 | 0.03 | 1.66 | 1.77 | 0.006 | 1.06 | 1.53 | 1.83 | 0.42 | 0.33 | 0.21
7 | 0.064 | 2.51 | 0.03 | 0 | 4.05 | 0.66 | 2.7 | 0.68 | 0.21 | 1.02 | 1.26 | 0.77 | 0.63 | 0.66 | 0.03 | 1.51 | 1.63 | 0.006 | 0.97 | 1.56 | 1.74 | 0.48 | 0.32 | 0.23
8 | 0.064 | 2.89 | 0.03 | 0 | 4.25 | 0.68 | 2.7 | 0.68 | 0.19 | 1.04 | 1.26 | 0.77 | 0.63 | 0.64 | 0.03 | 1.55 | 1.83 | 0.006 | 0.97 | 1.55 | 1.83 | 0.42 | 0.32 | 0.23
9 | 0.064 | 2.89 | 0.03 | 0 | 4.25 | 0.68 | 2.51 | 0.68 | 0.2 | 1.02 | 1.26 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.03 | 1.55 | 1.93 | 0.006 | 0.97 | 1.55 | 1.83 | 0.46 | 0.32 | 0.23
10 | 0.064 | 2.7 | 0.03 | 0 | 4.25 | 0.68 | 2.51 | 0.68 | 0.2 | 0.95 | 1.26 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.03 | 1.58 | 2.32 | 0.006 | 0.94 | 1.53 | 1.83 | 0.42 | 0.33 | 0.21
11 | 0.064 | 2.7 | 0.03 | 0 | 4.05 | 0.68 | 2.7 | 0.71 | 0.2 | 0.96 | 1.26 | 0.58 | 0.68 | 0.71 | 0.03 | 1.55 | 2.51 | 0.006 | 1.16 | 1.58 | 1.93 | 0.42 | 0.33 | 0.21
12 | 0.064 | 2.7 | 0.03 | 0 | 4.05 | 0.68 | 2.9 | 0.75 | 0.23 | 1 | 1.26 | 0.56 | 0.68 | 0.69 | 0.03 | 1.55 | 2.7 | 0.006 | 1.06 | 1.53 | 1.93 | 0.42 | 0.34 | 0.21
13 | 0.064 | 2.7 | 0.03 | 0 | 3.86 | 0.77 | 3.1 | 0.81 | 0.23 | 1.02 | 1.45 | 0.58 | 0.69 | 0.83 | 0.03 | 1.64 | 2.51 | 0.003 | 1.16 | 1.78 | 1.64 | 0.41 | 0.34 | 0.25
14 | 0.064 | 2.89 | 0.03 | 0 | 3.47 | 0.79 | 3.1 | 0.97 | 0.25 | 1.08 | 1.74 | 0.63 | 0.75 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 2.12 | 0.003 | 1.26 | 1.93 | 1.45 | 0.39 | 0.34 | 0.24
15 | 0.064 | 2.89 | 0.03 | 0 | 3.47 | 0.81 | 3.47 | 1.04 | 0.31 | 1.08 | 1.64 | 0.87 | 0.75 | 1.03 | 0.03 | 1.93 | 1.89 | 0.003 | 1.35 | 1.93 | 1.55 | 0.39 | 0.34 | 0.39
16 | 0.064 | 2.89 | 0.03 | 0 | 3.1 | 0.85 | 3.28 | 1.08 | 0.33 | 0.81 | 1.74 | 0.75 | 0.73 | 1.03 | 0.03 | 1.93 | 1.93 | 0.003 | 1.26 | 2.12 | 1.45 | 0.39 | 0.32 | 0.29
17 | 0.064 | 2.89 | 0.03 | 0 | 2.89 | 0.83 | 3.38 | 1 | 0.32 | 0.77 | 1.64 | 0.61 | 0.67 | 1.03 | 0.03 | 1.89 | 2.51 | 0.003 | 1.26 | 1.93 | 1.26 | 0.39 | 0.31 | 0.4
18 | 0.064 | 2.89 | 0.03 | 0 | 3.1 | 0.77 | 2.99 | 0.97 | 0.29 | 0.77 | 1.69 | 0.63 | 0.62 | 1.03 | 0.03 | 1.93 | 2.51 | 0.003 | 1.26 | 1.93 | 1.26 | 0.39 | 0.29 | 0.39
19 | 0.064 | 3.1 | 0.03 | 0 | 2.89 | 0.69 | 2.85 | 0.83 | 0.29 | 0.73 | 1.64 | 0.64 | 0.59 | 0.87 | 0.03 | 1.85 | 2.12 | 0.003 | 0.97 | 1.58 | 1.16 | 0.39 | 0.29 | 0.4
20 | 0.064 | 2.7 | 0.03 | 0 | 2.7 | 0.58 | 2.31 | 0.58 | 0.29 | 0.68 | 1.55 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.03 | 1.74 | 1.93 | 0.003 | 0.87 | 1.35 | 1.16 | 0.29 | 0.29 | 0.39
21 | 0.064 | 2.7 | 0.03 | 0 | 2.7 | 0.58 | 2.22 | 0.58 | 0.29 | 0.58 | 1.3 | 0.59 | 0.53 | 0.64 | 0.03 | 1.74 | 1.83 | 0.003 | 0.77 | 1.26 | 1.16 | 0.29 | 0.29 | 0.39
22 | 0.064 | 2.7 | 0.03 | 0 | 2.51 | 0.58 | 1.93 | 0.39 | 0.27 | 0.58 | 1.15 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.03 | 1.62 | 1.54 | 0.003 | 0.6 | 1.12 | 1.06 | 0.19 | 0.31 | 0.39
23 | 0.064 | 2.7 | 0.03 | 0 | 2.51 | 0.58 | 1.93 | 0.39 | 0.29 | 0.58 | 1.16 | 0.59 | 0.48 | 0.58 | 0.03 | 1.55 | 1.6 | 0.003 | 0.63 | 1.12 | 1.06 | 0.19 | 0.31 | 0.39
24 | 0.064 | 2.7 | 0.03 | 0 | 2.51 | 0.56 | 1.83 | 0.39 | 0.29 | 0.58 | 1.26 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.03 | 1.55 | 1.77 | 0.003 | 0.58 | 1.12 | 0.96 | 0.19 | 0.32 | 0.31
|  | Начальник ПТО | [6 empty] | Тололо В. П.
Исп.: Казаев А. В.
Тел.: 348-48-18